## 1.0.1. PRZEDSIONEK 1
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | PRZEDSIONEK 1
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.0.1 Powierzchnia: 3,74 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,93m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu,sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenie ściany zewnętrznej dla nowoprojektowanych drzwi wejściowych, powiększenie istniejącego otworu drzwiowego – miejscowe wyburzenia ścianek działowych, dostosowanie istniejącego otworu drzwiowego dla nowoprojektowanych drzwi wewnętrznych,uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejących drzwi alum. szklonych. Montaż nowych drzwi wewnętrznych alum. szklonych EI30, montaż drzwi zewnętrznych wejściowych alum. Malowanych proszkowo, szklonych, wyposażonych w samozamykacz
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | Wykonanie zewnętrznych schodów wejściowych - żelbetowych w płytach posadzkowych betonowych piaskowanych. Wykończenie schodów - płytki gresowe. Wykonanie pochylni dla osób NSPR żelbetową wraz z obustronną poręczą. Wykończenie pochylni płytki gresowe. Daszek nad wejściem do budynku żelbetowy monolityczny z betonu
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.0.2. KLATKA SCHODOWA 1
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | KLATKA SCHODOWA 1
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.0.2 Powierzchnia: 20,19 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | miejscowe uzupełnienia posadzki w miejscach wyburzeń fragmentów ścian masą lastriko, miejscowe naprawy posadzki lastrykowej, naprawy uszkodzeń schodów obłożonych masą lastriko
|  | ŚCIANY | Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na spodach biegu, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej na drzwi EI30.
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | −
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.0.3. KOMUNIKACJA
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | KOMUNIKACJA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.0.3 Powierzchnia: 4,93 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,93m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu,sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych
|  | ŚCIANY | Wykonanie ścianek działowych z cegły lub płyt GK REI 60, uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Montaż nowych drzwi wewnętrznych alum. szklonych EI30
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 3,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.0.4. KLATKA SCHODOWA 2
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | KLATKA SCHODOWA 1
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.0.4 Powierzchnia: 20,98 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienia posadzki w miejscach wyburzeń fragmentów ścian masą lastriko, miejscowe naprawy posadzki lastrykowej, naprawy uszkodzeń schodów obłożonych masą lastriko
|  | ŚCIANY | Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego, wyburzenie fragmentu ściany pod projektowane drzwi, uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na spodach biegu, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĄTRZNA | Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych alu. Szklonych, montaż demontowanych drzwi w nowoprojektowany otwór drzwiowy.
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | −
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.0.5. PRZEDSIONEK 2
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | PRZEDSIONEK 2
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.0.5 Powierzchnia: 6,16 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,50m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż opraw oświetleniowych, ostprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Demontaż istniejącego grzejnika żeberkowego. Montaż grzejników płytowych
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Ławy i stopy żelbetowe z betonu na podkładzie z betonu, strop gęstożebrowy typu MUROTHERM o gr. 24cm.
|  | ŚCIANY | Powiększenie istniejącego otworu drzwiowego – miejscowe wyburzenia istniejącej ściany zewnętrznej dla nowoprojektowanych drzwi wewnętrznych, uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków szczelinowych typu MUROTHERM lub ceramicznych SILKA 25/18cm. Filarki międzyokienne gr. 25cm z cegły pełnej ceramicznej, nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych - z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L19 zestawionych parami i wypełnionych w środku betonem. Ściany murowane ocieplone styropianem oraz wełną mineralną gr. 10 cm w technologi lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych. Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - malowane farbą lateksową zmywalną, matową, 1 klasa ścieralności, odporna na mycie środkami dezynfekcyjnymi używanymi w szpitalach, z atestem higienicznym odporną na uderzenia i zmywalną.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejącego okna zewnętrznego. Montaż drzwi wewnętrznych alum. szklonych oraz zewnętrznych alum. szklonych, malowanych proszkowo.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | Wykonanie zewnętrznych schodów wejściowych - żelbetowych prefabrykowanych. Wykończenie schodów - płytki gresowe. Daszek nad wejściem do budynku żelbetowy monolityczny z betonu.
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.1. PODJAZD DLA KARETEK
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | PODJAZD DLA KARETEK
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.1. Powierzchnia: 46,60 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 3,54 - 3,77m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki kostką brukową, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych kostek.
|  | ŚCIANY | Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną z uprzednim przygotowaniem podłoża, uzupełnienie oraz miejscowa wymiana istniejącej okładziny ściennej z płytek glazurowych
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejącej bramy wjazdowej oraz montaż nowej
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | −
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.2. PRZEDSIONEK 1
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | PRZEDSIONEK 1
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.2 Powierzchnia: 7,56 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,95m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.3. SALA SEGREGACJI MED.
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | SALA SEGREGACJI MEDYCZNEJ
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.3 Powierzchnia: 89,17 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,95m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA/BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, montaż opraw oświetleniowych w części nowoprojektowanej, rozbudowa instalacji w części nowoprojektowanej, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi, umywalki. Przesunięcie istniejących grzejników.
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | W części przebudowywanej wymiana posadzki z płytek gresowych. W części istniejącej częściowa wymiana posadzki z płytek gresowych, uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi. W części dobudowywanej posadzki z płytek gresowych. Wykonanie cokołów wy. 10cm
|  | ŚCIANY | W części dobudowywanej zewnętrzne ściany murowane z pustaków szczelinowych typu MUROTHERM lub ceramicznych SILKA 25/18cm. Filarki międzyokienne gr. 25cm z cegły pełnej ceramicznej, nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych - z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L19 zestawionych parami i wypełnionych w środku betonem. Ściany murowane ocieplone styropianem oraz wełną mineralną gr. 10 cm w technologi lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych. Ściany wewnętrzne: drobne uzupełnienia murów. Lokalne wyburzenia oraz domurowanie ścianek działowych z cegły uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną. W części nowobudowanej: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Nad częścią dobudowywaną dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | W części przebudowywanej demontaż istniejących okien oraz drzwi wewnętrznych. W części nowoprojektowanej montaż nowej stolarki okiennej. Okna zewnętrzne PCV. Podział i wielkość dostosować do istniejącej stalarki budynku. Parapety wewnętrzne PCV, parapety zewnętrzne - z blachy powlekanej. Montaż drzwi przesuwnych aluminiowych malowanych proszkowo oszklone szkłem bezpiecznym.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 300lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 22°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 4,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.4. DEKONTAMINACJA
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | PRZEDSIONEK 1
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.4 Powierzchnia: 9,63 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,91m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi, umywalki, ustępu. Montaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi. Montaż umywalki na stelażu podtynkowym oraz ustępu na stelarzu podtynkowym dla osób NSPR wraz z wszystkimi uchwytami i wspornikami. Udrożnienie instalacji sanitarnych, wentylacji zapewnienie odpowiedniej ilości wymian powietrza Demontaż wszystkich instalacji i montaż nowych: wodociągowa z rur z polipropylenu wraz z armaturą, kanalizacyjna z rur z PCV wraz z przyborami i urządzeniami, centralnego ogrzewania z rur z polipropylenu z grzejnikiem łazienkowym
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka warstw wyrównawczych i ułożenie nawych z zaprawy cementowej zapewnienie odpowiedniego spadku. Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki: wykładzina PCV antypoślizgowa wywynięta bezszczelinowo na ściany - cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Powiększenie pomieszczenia: wyburzenie fragmentu istniejącej ściany działowej, wykonanie fragmentu ścianki w systemie suchej zabudowy z płyt GK. Wykonanie obudowy geberitu w systemie suchej zabudowy z płyt GK na pełną wys pomieszczenia. Całkowita rozbiórka okładziny ściennej, wyłożenie ścian wykładziną PCV na pełną wysokość pomieszczenia z uprzednim przygotowaniem podłoża. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejącego naświetla, demontaż drzwi wewnętrznych. Montaż nowych drzwi wewnętrznych płytowych wyposażonych w samozamykacz oraz kratkę wentylacyjną.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 24°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | wywiewna, 100m³/h;
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.5. SALA RESUS.-ZABIEG.
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.5 Powierzchnia: 39,26 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,94m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | STAN ISTNIEJĄCY
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | −
|  | ŚCIANY | −
|  | SUFIT | −
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | −
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 24°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | −
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | tak
| Sprężonego powietrza | tak
| Próżni | tak | −

## 1.1.6. SALA INTENSYWNEJ TERAPII
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | SALA RESUSCYTACYJNO - ZABIEGOWA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.6 Powierzchnia: 36,18 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,94m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | STAN ISTNIEJĄCY - BEZ ZMIAN
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | −
|  | ŚCIANY | −
|  | SUFIT | −
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | −
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 24°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | −
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | tak
| Sprężonego powietrza | tak
| Próżni | tak | −

## 1.1.7. SALA OBSERWACYJNA
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | SALA OBSERWACYJNA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.7 Powierzchnia: 45,21 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,96m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | STAN ISTNIEJĄCY - BEZ ZMIAN
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | −
|  | ŚCIANY | −
|  | SUFIT | −
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | −
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 24°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | −
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | tak
| Sprężonego powietrza | tak
| Próżni | tak | −

## 1.1.8. ŁAZIENKA- SALA OBSER.
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | ŁAZIENKA - SALA OBSERWACYJNA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.8 Powierzchnia: 4,85 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,94m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Udrożnienie instalacji sanitarnych, wentylacji zapewnienie odpowiedniej ilości wymian powietrza.Demontaż wszystkich instalacji i montaż nowych wodociągowa z rur z polipropylenu wraz z armaturą, kanalizacyjna z rur z PCV wraz z przyborami i urządzeniami, centralnego ogrzewania z rur z polipropylenu z grzejnikiem łazienkowym
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka warstw wyrównawczych i ułożenie nawych z zaprawy cementowej zapewnienie odpowiedniego spadku. Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki: wykładzina PCV antypoślizgowa wywynięta bezszczelinowo na ściany - cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, wyłożenie ścian wykładziną PCV na pełną wysokość pomieszczenia z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | −
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 24°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | wywiewna, 50m³/h;
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.9. PRZEDSIONEK 2
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | PRZEDSIONEK 2
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.9 Powierzchnia: 8,69 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,50m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż opraw oświetleniowych, ostprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż grzejników płytowych
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Ławy i stopy żelbetowe z betonu na podkładzie z betonu, strop gęstożebrowy typu MUROTHERM o gr. 24cm.
|  | ŚCIANY | Miejscowe wyburzenia istniejącej ściany zewnętrznej dla nowoprojektowanych drzwi wewnętrznych oraz stolarki okiennej, uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków szczelinowych typu MUROTHERM lub ceramicznych SILKA 25/18cm. Filarki międzyokienne gr. 25cm z cegły pełnej ceramicznej, nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych - z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L19 zestawionych parami i wypełnionych w środku betonem. Ściany murowane ocieplone styropianem oraz wełną mineralną gr. 10 cm w technologi lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych. Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - malowane farbą lateksową zmywalną, matową, 1 klasa ścieralności, odporna na mycie środkami dezynfekcyjnymi używanymi w szpitalach, z atestem higienicznym odporną na uderzenia i zmywalną.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Montaż: Drzwi zewnętrzne alum. malowane proszkowo, szklone, wyposażone w samozamykacz. Drzwi wewnętrzne alum. malowane proszkowo Szklone,wyposażone w samozamykacz, montaż ścianki szklonej, systemowej na profilach alum. Malowanych proszkowo
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | Wykonanie zewnętrznych schodów wejściowych - żelbetowych w płytach posadzkowych betonowych piaskowanych. Wykończenie schodów - płytki gresowe. Wykonanie pochylni dla osób NSPR żelbetową wraz z obustronną poręczą. Wykończenie pochylni płytki gresowe. Daszek nad wejściem do budynku żelbetowy monolityczny z betonu
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.10. KORYTARZ 1
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | KORYTARZ 1
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.10 Powierzchnia: 15,25 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,93m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 3,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.11. POM. NA WYR.MED I LECZ.
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | POMIESZCZENIE NA WYROBY MED. I PRODUKTY LECZNICZE
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.11 Powierzchnia: 9,04 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,93m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana istniejącego grzejnika żeberkowego na stalowy płytowy
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża. Lokalne wyburzenia oraz zamurowania ścianek działowych z cegły - dostosowanie istniejącego otworu drzwiowego do nowoprojektowanych drzwi
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Montaż nowych drzwi wewnętrznych alum. szklonych EI30.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.12. KORYTARZ 2
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | KORYTARZ 2
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.12 Powierzchnia: 40,80 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,93m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż istniejącego grzejnika żeberkowych, montaż grzejnika stalowych płytowych w nowym miejscu Wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, montaż hydrantu
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Wyburzenia ścianek działowych, wykonanie fragmentów ścian w systemie suchej zabudowy z płyt GK, uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 3,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.13. REJESTRACJA SORTRIAGE
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | REJESTRACJA SOR/TRIAGE
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.13 Powierzchnia: 12,89 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,93m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi, umywalki, ustępu, pisuaru Demontaż umywalki wiszącej, miski ustępowej, pisuaru Demontaż istniejących instalacji wodociągowej, kanalizzcyjnej
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki płytki gresowe. Wykonanie cokołu z płytek gresowych wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenia ścianek działowych, wykonanie ściany w systemie suchej zabudowy z płyt GK do wysokości 95cm, uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Montaż stolarka okienne i drzwiowej wewnętrznej -systemowej alum. malowana proszkowo EI30. Drzwi aluminiowe, szklone, EI30
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 300lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 3,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.14. KORYTARZ 3
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | KORYTARZ 3
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.14 Powierzchnia: 18,58 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,90m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.15. WC PERSONELU
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | WC PERSONELU
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.15 Powierzchnia: 2,93 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,93m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż wszystkich instalacji i montaż nowych wodociągowa z rur z polipropylenu wraz z armaturą, kanalizacyjna z rur z PCV wraz z przyborami i urządzeniami, centralnego ogrzewania z rur z polipropylenu z grzejnikiem łazienkowym, montaż ustępu na stelażu podtynkowym.
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki wykładzina PCV wywynięta bezszczelinowo na ściany - cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Wyburzenie fragmentu ściany działowej, dostosowanie istniejącego otworu drzwiowego dla nowoprojektowanych drzwi, demontaż istniejącej obudowy instalacji. Wykonanie obudowy geberitu w systemie suchej zabudowy z płyt GK na pełną wys. pomieszczenia. Całkowita rozbiórka okładziny ściennej, wyłożenie ścian wykładziną PCV na pełną wysokość pomieszczenia z uprzednim przygotowaniem podłoża. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach
|  | SUFIT | miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych oraz montaż nowych. Drzwi wewnętrzne płytowe wyposażone w samozamykacz.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | wywiewna, 50m³/h;
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.16. KORYTARZ 4
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | KORYTARZ 4
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.16 Powierzchnia: 6,25 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,95m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.17. KORYTARZ 5
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | KORYTARZ 5
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.17 Powierzchnia: 24,82 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,95m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, montaż hydrantu
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenie ściany, wykonanie fragmentu ścian z cegły. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.18. BRUDOWNIK
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | BRUDOWNIK
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.18 Powierzchnia: 4,06 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,95m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Udrożnienie instalacji sanitarnych, wentylacji zapewnienie odpowiedniej ilości wymian powietrza. Demontaż wszystkich instalacji i montaż nowych wodociągowa z rur z polipropylenu wraz z armaturą, kanalizacyjna z rur z PCV wraz z przyborami i urządzeniami
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki wykładzina PCV wywynięta bezszczelinowo na ściany - cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Całkowita rozbiórka okładziny ściennej, wyłożenie ścian wykładziną PCV na pełną wysokość pomieszczenia z uprzednim przygotowaniem podłoża. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 16°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 4,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.19. MAGAZYN BIEL. CZYSTEJ
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.19 Powierzchnia: 2,97 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,95m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki wykładzina PCV wywynięta bezszczelinowo na ściany - cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Zamurowanie istniejących otworó drzwiowych ścianą z cegły. Dostosowanie istniejącego otworu drzwiowego dla nowoprojektowanych drzwi. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, wyłożenie ścian wykładziną PCV na pełną wysokość pomieszczenia z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Montaż drzwi płytowych wyposażonych w samozamykacz.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 100lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 16°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 4,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.20. POKÓJ LEKARSKI
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | POKÓJ LEKARSKI
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.20 Powierzchnia: 23,89 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,98m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana istniejącego grzejnika żeberkowego na stalowy płytowy
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki, miejscowe naprawy posadzki
|  | ŚCIANY | Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 300lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 1,5w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.21. ŁAZIENKA - POKÓJ LEK.
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | ŁAZIENKA - POKÓJ LEKARSKI
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.21 Powierzchnia: 3,51 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,95m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Udrożnienie instalacji sanitarnych, wentylacji zapewnienie odpowiedniej ilości wymian powietrza.Demontaż wszystkich instalacji i montaż nowych wodociągowa z rur z polipropylenu wraz z armaturą, kanalizacyjna z rur z PCV wraz z przyborami i urządzeniami, centralnego ogrzewania z rur z polipropylenu z grzejnikiem łazienkowym
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża, wymiana pojedynczych płytek ściennych
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 24°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | wywiewna, 50m³/h;
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.22. ŁAZIENKA PERSONELU
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | ŁAZIENKA PERSONELU
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.22 Powierzchnia: 5,62 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,94m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Udrożnienie instalacji sanitarnych, wentylacji zapewnienie odpowiedniej ilości wymian powietrza.Demontaż wszystkich instalacji i montaż nowych wodociągowa z rur z polipropylenu wraz z armaturą, kanalizacyjna z rur z PCV wraz z przyborami i urządzeniami, centralnego ogrzewania z rur z polipropylenu z grzejnikiem łazienkowym
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki wykładzina PCV wywynięta bezszczelinowo na ściany - cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Wyburzenie fragmentu ścian. Wykonanie obudowy geberitu w systemie suchej zabudowy z płyt GK na pełną wys. pomieszczenia. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, wyłożenie ścian wykładziną PCV na pełną wysokość pomieszczenia z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 24°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | wywiewna, 100m³/h;
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.23. POM. SOCJALNE PERSONELU
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | POM. SOCJALNE PERSONELU
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.23 Powierzchnia: 28,03 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,95/2,92m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi, umywalki. Montaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi. Udrożnienie instalacji sanitarnych, wentylacji zapewnienie odpowiedniej ilości wymian powietrza Demontaż wszystkich instalacji i montaż nowych: wodociągowa z rur z polipropylenu wraz z armaturą, kanalizacyjna z rur z PCV wraz z przyborami i urządzeniami, Wymiana istniejącego grzejnika żeberkowego na stalowy płytowy
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka warstw wyrównawczych i ułożenie nawych z zaprawy cementowej. Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki wykładzina PCV wywynięta bezszczelinowo na ściany - cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenie ściany działowej. Wykonanie ściany w systemie suchej zabudowy z płyt GK. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach. Malowane farbą emulsyjną lub emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża.Ściana przy ciągu mokrym pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi malowana lub wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia.
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż drzwi istniejących. Montaż drzwi płytowych wyposażonych w samozamykacz.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.24.MAGAZYN 1
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | MAGAZYN 1
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.24 Powierzchnia: 5,31 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,94m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka warstw wyrównawczych i ułożenie nawych z zaprawy cementowej. Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki wykładzina PCV wywynięta bezszczelinowo na ściany - cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenie ściany. Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego ścianą z cegły. Wykonanie fragmentu ściany w systemie suchej zabudowy z płyt GK. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, wyłożenie ścian wykładziną PCV na pełną wysokość pomieszczenia z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 1000lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | tak
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.25.KABINA PACJENTA
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | KABINA PACJENTA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.25 Powierzchnia: 6,40 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,92m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki, miejscowe naprawy posadzki, uzupełnić osłonę radiologiczną
|  | ŚCIANY | Powiększenie istniejącego otworu okiennego dla istniejących drzwi. Wykonanie fragmentu ściany w systemie suchej zabudowy z płyt GK. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, uzupełnienie osłony radiologicznej, wyłożenie ścian wykładziną PCV na pełną wysokość pomieszczenia z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną, uzupełnienie osłony radiologicznej
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Przeniesienie istniejącej stolarki okiennej w nowoprojektowany otwór okienny. Demontaż istniejących drzwi. Montaż nowych drzwi stalowych. malowanych proszkowo, pełnych z osłoną radiologiczną
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 22°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.26. PRACOWNIA RENTGENOWSKA
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | PRACOWNIA RENTGENOWSKA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.25 Powierzchnia: 36,79 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,95m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | REMONT
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż istniejących grzejników żeberkowych, montaż grzejników higienicznych
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki, miejscowe naprawy posadzki, uzupełnić osłonę radiologiczną
|  | ŚCIANY | Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach z cegły pełnej pokryte tynkiem wapienno- piaskowym, w miejscach odsłoniętych lub uszkodzonych uzupełnić osłonę radiologiczną
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, uzupełnić osłonę radioaktywną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 1000lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.27. STEROWNIA
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | STEROWNIA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.27 Powierzchnia: 7,73 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,96m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż istniejącego grzejnika żeberkowego, montaż grzejnika stalowego płytowego
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki, miejscowe naprawy posadzki, uzupełnić osłonę radiologiczną
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenie ściany. Dostosowanie istniejącego otworu drzwiowego dla przenoszonej stolarki okiennej - zamuraownia otworu ścianą z cegły. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach z wykorzystaniem materiałów radioaktywnych
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie z wykorzystaniem materiałów radioaktywnych
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Przeniesienie istniejącej stolarki okiennej w nowoprojektowany otwór okienny. Demontaż istniejących drzwi. Montaż nowych drzwi stalowych. malowanych proszkowo, pełnych z osłoną radiologiczną
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 100lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.28. MYJNIA LEKARZY
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | MYJNIA LEKARZY
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.27 Powierzchnia: 4,24 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,94m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi, umywalek. Demontaż wszystkich instalacji i montaż nowych wodociągowa z rur z polipropylenu wraz z armaturą, montaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi. Demontaż istniejących umywalek, montaż umywalki na stelażu podtynkowym
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki wykładzina PCV wywynięta bezszczelinowo na ściany - cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenie ścian. Wykonanie fragmentów ścian w systemie suchej zabudowy z płyt GK. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, wyłożenie ścian wykładziną PCV na pełną wysokość pomieszczenia z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Montaż drzwi płytowych wyposażonych w samozamykacz
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 500lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 22°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 3,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.29. POKÓJ ZABIEGOWY
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | POKÓJ ZABIEGOWY
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.28 Powierzchnia: 25,34 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,97m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi, umywalek. Demontaż wszystkich instalacji i montaż nowych wodociągowa z rur z polipropylenu wraz z armaturą, montaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi. Demontaż istniejących umywalek, montaż umywalki podblatowej
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki, miejscowe naprawy posadzki
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenie ścian. Całkowita rozbiórka okładziny ściennej z płytek gresowych. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - malowane farbą lateksową zmywalną, matową, 1 klasa ścieralności, odporna na mycie środkami dezynfekcyjnymi używanymi w szpitalach, z atestem higienicznym odporną na uderzenia i zmywalną. Ściana przy ciągu mokrym pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi oraz przy umywalkach malowana lub wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia.
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 1000lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 6,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | tak
| Sprężonego powietrza | tak
| Próżni | tak

## 1.1.30. PRZEDSIONEK
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | PRZEDSIONEK
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.30 Powierzchnia: 6,11 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,95m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi, umywalki. Demontaż wszystkich instalacji
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenie ściny. powiększenie istniejącego otworu drzwiowego dla nowoprojektowanych drzwi. Wykonanie ścianki dzialowej w systemie suchej zabudowy z płyt GK.Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe uzupełnienie sufitu tynkiem wewnętrznym. Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Przeniesienie istniejącej stolarki drzwiowej w nowoprojektowany otwór drzwiowy. Demontaż istniejących drzwi, montaż drzwi płytowych.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 22°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 3,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | tak
| Sprężonego powietrza | tak
| Próżni | tak

## 1.1.31. GIPSOWNIA
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | GIPSOWNIA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.31 Powierzchnia: 14,43 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,96m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA/BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, montaż opraw oświetleniowych w części nowoprojektowanej, rozbudowa instalacji w części nowoprojektowanej, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi, zlewu. Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej: wodociągowa z rur z polipropylenu wraz z armaturą, montaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi, centralnego ogrzewania. Przeniesienie odstojnika do gipsu w nowe miejsce, montaż zlewu dwukomorowego montaż umywalki podblatowej.
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | W części przebudowywanej całkowita rozbiórka warstw wyrównawczych i ułożenie nawych z zaprawy cementowej zapewnienie odpowiedniego spadku. Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki wykładzina PCV wywynięta bezszczelinowo na ściany - cokół wys.10cm. W części dobudowywanej posadzki wykładzina PCV wywynięta bezszczelinowo na ściany - cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | W części dobudowywanej zewnętrzne ściany murowane z pustaków szczelinowych typu MUROTHERM lub ceramicznych SILKA 25/18cm. Filarki międzyokienne gr. 25cm z cegły pełnej ceramicznej, nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych - z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L19 zestawionych parami i wypełnionych w środku betonem. Ściany murowane ocieplone styropianem oraz wełną mineralną gr. 10 cm w technologi lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych. W części przebudowywanej: powiększenie istniejącego otworu okiennego - lokalne wyburzenie ściany zewnętrznej, wykonanie fragmentu ściankiw systemie suchej zabudowy z płyt GK. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, wyłożenie ścian wykładziną PCV na pełną wysokość pomieszczenia z uprzednim przygotowaniem podłoża.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | W części dobudowywanej: dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | W części przebudowywanej demontaż istniejącej stolarki okiennej. W części nowoprojektowanej montaż nowej stolarki okiennej. Okna zewnętrzne PCV. Podział i wielkość dostosować do istniejącej stalarki budynku. Parapety wewnętrzne PCV, parapety zewnętrzne - z blachy powlekanej. Montaż drzwi przesuwnych aluminiowych malowanych proszkowo oszklone szkłem bezpiecznym.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 500lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 5,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | tak
| Sprężonego powietrza | tak
| Próżni | tak

## 1.1.32. KORYTARZ 6
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | KORYTARZ 6
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.32 Powierzchnia: 30,40 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,93m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż opraw oświetleniowych, ostprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Demontaż istniejących grzejników żeberkowych. Montaż grzejników stalowych płytowych
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Ławy i stopy żelbetowe z betonu na podkładzie z betonu, strop gęstożebrowy typu MUROTHERM o gr. 24cm. Wykończenie posadzki płytkami ceramicznymi
|  | ŚCIANY | Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - tynk cementowo wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową. Malowane farbą emulsyjną lub emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejącej stolarki okiennej
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 3,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.33.GAB.KONS.PRZYJĘĆ PACJ.
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | GABINET KONS./PRZYJĘĆ PACJENTA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.33 Powierzchnia: 19,94 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,80m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż opraw oświetleniowych, ostprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej: wodociągowa, centralnego ogrzewania, montaż grzejników higienicznych, montaż umywalki na steleżu podtynkowym
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Ławy i stopy żelbetowe z betonu na podkładzie z betonu, strop gęstożebrowy typu MUROTHERM o gr. 24cm. Wykończenie posadzki wykładzina PCV wywinięta bezszczelinowo na ściany, cokół wys. 10cm
|  | ŚCIANY | Ściany zewnętrzne murowane z pustaków szczelinowych typu MUROTHERM lub ceramicznych SILKA 25/18cm. Filarki międzyokienne gr. 25cm z cegły pełnej ceramicznej, nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych - z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L19 zestawionych parami i wypełnionych w środku betonem. Ściany murowane ocieplone styropianem oraz wełną mineralną gr. 10 cm w technologi lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych. Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - malowane farbą lateksową zmywalną, matową, 1 klasa ścieralności, odporna na mycie środkami dezynfekcyjnymi używanymi w szpitalach, z atestem higienicznym odporną na uderzenia i zmywalną. Przy umywalce malowana lub wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | W części nowoprojektowanej montaż nowej stolarki okiennej. Okna zewnętrzne PCV. Podział i wielkość dostosować do istniejącej stalarki budynku. Parapety wewnętrzne PCV, parapety zewnętrzne - z blachy powlekanej. Montaż drzwi wewnętrznych pełnych.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 300lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 1,5w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.34. GABINET USG
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | GABINET USG
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.34 Powierzchnia: 21,12 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,80m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż opraw oświetleniowych, ostprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej: wodociągowa, centralnego ogrzewania, montaż grzejników higienicznych, montaż umywalki na stelażu podtynkowym
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Ławy i stopy żelbetowe z betonu na podkładzie z betonu, strop gęstożebrowy typu MUROTHERM o gr. 24cm. Wykończenie posadzki wykładzina PCV wywinięta bezszczelinowo na ściany, cokół wys. 10cm
|  | ŚCIANY | Ściany zewnętrzne murowane z pustaków szczelinowych typu MUROTHERM lub ceramicznych SILKA 25/18cm. Filarki międzyokienne gr. 25cm z cegły pełnej ceramicznej, nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych - z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L19 zestawionych parami i wypełnionych w środku betonem. Ściany murowane ocieplone styropianem oraz wełną mineralną gr. 10 cm w technologi lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych. Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - malowane farbą lateksową zmywalną, matową, 1 klasa ścieralności, odporna na mycie środkami dezynfekcyjnymi używanymi w szpitalach, z atestem higienicznym odporną na uderzenia i zmywalną. Przy umywalce malowana lub wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | W części nowoprojektowanej montaż nowej stolarki okiennej. Okna zewnętrzne PCV. Podział i wielkość dostosować do istniejącej stalarki budynku. Parapety wewnętrzne PCV, parapety zewnętrzne - z blachy powlekanej. Montaż drzwi wewnętrznych pełnych.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 300lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 1,5w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.35. GABINET PRZYJĘĆ DZIECI
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | GABINET PRZYJĘĆ DZIECI
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.35 Powierzchnia: 19,62 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,80m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż opraw oświetleniowych, ostprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej: wodociągowa, centralnego ogrzewania, montaż grzejników higienicznych, montaż umywalki podblatowej oraz zlewu
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Ławy i stopy żelbetowe z betonu na podkładzie z betonu, strop gęstożebrowy typu MUROTHERM o gr. 24cm. Wykończenie posadzki wykładzina PCV wywinięta bezszczelinowo na ściany, cokół wys. 10cm
|  | ŚCIANY | Ściany zewnętrzne murowane z pustaków szczelinowych typu MUROTHERM lub ceramicznych SILKA 25/18cm. Filarki międzyokienne gr. 25cm z cegły pełnej ceramicznej, nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych - z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L19 zestawionych parami i wypełnionych w środku betonem. Ściany murowane ocieplone styropianem oraz wełną mineralną gr. 10 cm w technologi lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych. Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - malowane farbą lateksową zmywalną, matową, 1 klasa ścieralności, odporna na mycie środkami dezynfekcyjnymi używanymi w szpitalach, z atestem higienicznym odporną na uderzenia i zmywalną. Ściana przy ciągu mokrym pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi malowana lub wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | W części nowoprojektowanej montaż nowej stolarki okiennej. Okna zewnętrzne PCV. Podział i wielkość dostosować do istniejącej stalarki budynku. Parapety wewnętrzne PCV, parapety zewnętrzne - z blachy powlekanej. Montaż drzwi wewnętrznych pełnych.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 300lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 1,5w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.36. WC PACJENTA
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | WC PACJENTA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.36 Powierzchnia: 3,72 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,50m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż opraw oświetleniowych, ostprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej montaż wszystkich instalacji sanitarnych: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, montaż grzejników higienicznych, montaż umywalki na stelażu podtynkowym, montaż miski ustępowej na stelażu podtynkowym, wykonanie odpływu posadzkowego
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Ławy i stopy żelbetowe z betonu na podkładzie z betonu, strop gęstożebrowy typu MUROTHERM o gr. 24cm. Wykończenie posadzki wykładzina PCV wywinięta bezszczelinowo na ściany, cokół wys. 10cm
|  | ŚCIANY | Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - tynk cementowo wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Drzwi wewnętrzne płytowe, wyposażone w kratkę wentylacyjną.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 24°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | wywiewna, 50m³/h;
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.37. GABINET DIAGN.-ZABIEG.
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | GABINET DIAGN. - ZABIEGOWY
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.37 Powierzchnia: 20,35 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,80m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż opraw oświetleniowych, ostprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej: wodociągowa, centralnego ogrzewania, montaż grzejników higienicznych, montaż umywalki podblatowej oraz zlewu
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Ławy i stopy żelbetowe z betonu na podkładzie z betonu, strop gęstożebrowy typu MUROTHERM o gr. 24cm. Wykończenie posadzki wykładzina PCV wywinięta bezszczelinowo na ściany, cokół wys. 10cm
|  | ŚCIANY | Ściany zewnętrzne murowane z pustaków szczelinowych typu MUROTHERM lub ceramicznych SILKA 25/18cm. Filarki międzyokienne gr. 25cm z cegły pełnej ceramicznej, nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych - z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L19 zestawionych parami i wypełnionych w środku betonem. Ściany murowane ocieplone styropianem oraz wełną mineralną gr. 10 cm w technologi lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych. Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - malowane farbą lateksową zmywalną, matową, 1 klasa ścieralności, odporna na mycie środkami dezynfekcyjnymi używanymi w szpitalach, z atestem higienicznym odporną na uderzenia i zmywalną. Ściana przy ciągu mokrym pomiędzy blatem a szafkami wiszącymi malowana lub wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | W części nowoprojektowanej montaż nowej stolarki okiennej. Okna zewnętrzne PCV. Podział i wielkość dostosować do istniejącej stalarki budynku. Parapety wewnętrzne PCV, parapety zewnętrzne - z blachy powlekanej. Montaż drzwi wewnętrznych pełnych.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 500lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 3,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.38. GABINET KONSULT.
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | GABINET KONSULTACYJNY
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.38 Powierzchnia: 23,50 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,80m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż opraw oświetleniowych, ostprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej: wodociągowa, centralnego ogrzewania, montaż grzejników higienicznych, montaż umywalki na stelażu podtynkowym
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Ławy i stopy żelbetowe z betonu na podkładzie z betonu, strop gęstożebrowy typu MUROTHERM o gr. 24cm. Wykończenie posadzki wykładzina PCV wywinięta bezszczelinowo na ściany, cokół wys. 10cm
|  | ŚCIANY | Ściany zewnętrzne murowane z pustaków szczelinowych typu MUROTHERM lub ceramicznych SILKA 25/18cm. Filarki międzyokienne gr. 25cm z cegły pełnej ceramicznej, nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych - z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L19 zestawionych parami i wypełnionych w środku betonem. Ściany murowane ocieplone styropianem oraz wełną mineralną gr. 10 cm w technologi lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych. Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - malowane farbą lateksową zmywalną, matową, 1 klasa ścieralności, odporna na mycie środkami dezynfekcyjnymi używanymi w szpitalach, z atestem higienicznym odporną na uderzenia i zmywalną. Przy umywalce malowana lub wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | W części nowoprojektowanej montaż nowej stolarki okiennej. Okna zewnętrzne PCV. Podział i wielkość dostosować do istniejącej stalarki budynku. Parapety wewnętrzne PCV, parapety zewnętrzne - z blachy powlekanej. Montaż drzwi wewnętrznych pełnych.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 300lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 1,5w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.39. WC NSPR PACJENTA
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | WC NSPR PACJENTA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.39 Powierzchnia: 5,82 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,50m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż opraw oświetleniowych, ostprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej, montaż wszystkich instalacji sanitarnych: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, montaż grzejników higienicznych, montaż umywalki NSPR na stelażu podtynkowym, montaż miski ustępowej oraz bidetu dla osób NSPR na stelażu podtynkowym wraz z wszystkimi uchwytami i wspornikami
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Ławy i stopy żelbetowe z betonu na podkładzie z betonu, strop gęstożebrowy typu MUROTHERM o gr. 24cm. Wykończenie posadzki wykładzina PCV wywinięta bezszczelinowo na ściany, cokół wys. 10cm
|  | ŚCIANY | Ściany zewnętrzne murowane z pustaków szczelinowych typu MUROTHERM lub ceramicznych SILKA 25/18cm. Filarki międzyokienne gr. 25cm z cegły pełnej ceramicznej, nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych - z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L19 zestawionych parami i wypełnionych w środku betonem. Ściany murowane ocieplone styropianem oraz wełną mineralną gr. 10 cm w technologi lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych. Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - tynk cementowo wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Drzwi wewnętrzne płytowe, wyposażone w kratkę wentylacyjną.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 24°C
| Instalacja c.o. | tak
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | wywiewna, 50m³/h;
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.40. ŁĄCZNIK
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | ŁĄCZNIK
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.40 Powierzchnia: 71,92 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,93m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż istniejących grzejników żeberkowych, montaż grzejników stalowych płytowych. Wykonanie przyłącza instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, montaż hydrantu
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka warstw wyrównawczych i ułożenie nawych z zaprawy cementowej wykonanie odpowiedniego spadku pochylni. Wykończenie posadzki: płytki gresowe, wykonanie cokołów wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Zamurowanie istniejących otworów okiennych, uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża. Wykonanie obustronnej poręczy dla osób NSPR oraz odbojoporęczy wzdłuż pochylni - systemowe aluminiowe pokryte warstwą z tworzywa sztucznego
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną
WYTYCZNE BRANŻOWE |  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejącej stolarki okiennej. Montaż drzwi wewnątrznych EI60. Drzwi alum. malowane proszkowo
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych
| Instalacja c.o. | 200lx
| Wentylacja grawitacyjna | 20°C
| Wentylacja mechaniczna | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | nawiewno - wywiewna; 3,0w/h
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | −
−
|  | − | −

## 1.1.41. MAGAZYN SPRZ ĘTU 1
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | MAGAZYN SPRZĘTU 1
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.41 Powierzchnia: 6,07 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,50m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż opraw oświetleniowych, ostprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Ławy i stopy żelbetowe z betonu na podkładzie z betonu, strop gęstożebrowy typu MUROTHERM o gr. 24cm. Wykończenie posadzkipłytki gresowe, cokół wys. 10cm
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenia ściany zewnętrznej dla nowoprojektowanych drzwi. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków szczelinowych typu MUROTHERM lub ceramicznych SILKA 25/18cm. Filarki międzyokienne gr. 25cm z cegły pełnej ceramicznej, nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych - z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L19 zestawionych parami i wypełnionych w środku betonem. Ściany murowane ocieplone styropianem oraz wełną mineralną gr. 10 cm w technologi lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych. Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - tynk cementowo wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Drzwi wewnętrzne pełne wyposażone w samozamykacz
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 100lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 16°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,5w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.42. MAGAZYN SPRZ ĘTU 2
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | MAGAZYN SPRZĘTU 2
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.42 Powierzchnia: 6,10 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,50m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | BUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części dobudowywanej. Montaż opraw oświetleniowych, ostprzętu
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Ławy i stopy żelbetowe z betonu na podkładzie z betonu, strop gęstożebrowy typu MUROTHERM o gr. 24cm. Wykończenie posadzkipłytki gresowe, cokół wys. 10cm
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenia ściany zewnętrznej dla nowoprojektowanych drzwi. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków szczelinowych typu MUROTHERM lub ceramicznych SILKA 25/18cm. Filarki międzyokienne gr. 25cm z cegły pełnej ceramicznej, nadproża okienne i drzwiowe w ścianach murowanych - z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L19 zestawionych parami i wypełnionych w środku betonem. Ściany murowane ocieplone styropianem oraz wełną mineralną gr. 10 cm w technologi lekkiej-mokrej z wykończeniem tynkiem mineralnym na siatce z tworzyw sztucznych. Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - tynk cementowo wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia.
|  | SUFIT | Wykończenie wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | DACH | Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej. Podkład pod pokrycie papowe z desek gr.25mm. Ocieplenie z wełny mineralnej gr. 20cm na folii paroizolacyjnej. Pokrycie dachu z dwóch warstw papy zgrzewalnej nie rozprzestrzeniającej ognia na deskowaniu pełnym. obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Opierzenie, rynny i rury spustowe z tych samych materiałów co istniejące.
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Drzwi wewnętrzne pełne wyposażone w samozamykacz
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 100lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 16°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,5w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.43. KORYTARZ 7
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | KORYTARZ 7
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.43 Powierzchnia: 31,60 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,93m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenia ścian, uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną oraz emalią ftalową z uprzednim przygotowaniem podłoża
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie, malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | −
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 20°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 3,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.44. POMIESZCZENIE PORZĄDKOW
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.44 Powierzchnia: 2,71 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,42/2,51m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Montaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi zlewu porządkowego. Montaż zlewu porządkowego na wys. 50cm od poziomu wykończonej posadzki
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenia ścian, wykonanie ścianek działowych oraz przedścianek w systemie suchej zabudowy z płyt GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - tynk cementowo wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach.
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie oraz obudowy instalacji malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej. Montaż nowych drzwi. Drzwi pełne wyposażone w samozamykacz, kratkę wentylacyjną.
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 100lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 16°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.45. MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZN
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.45 Powierzchnia: 2,96 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,42/2,51m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Wykonanie ścianek działowych oraz przedścianek w systemie suchej zabudowy z płyt GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - tynk cementowo wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach.
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie oraz obudowy instalacji malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsujną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Montaż nowych drzwi. Drzwi pełne wyposażone w samozamykacz
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 100lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 16°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.46. SZATNIA PACJENTA
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | SZATNIA PACJENTA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.46 Powierzchnia: 7,12 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,92m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Demontaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi umywalki oraz zlewu dwukomorowego. Montaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi umywalki Przebudowa instalacji wodociągowej z rur z polipropylenu wraz z armaturą. Demontaż umywalki wiszącej oraz zlewu dwukomorowego, montaż umywalki na stelażu podtynkowym
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Miejscowe uzupełnienie posadzki płytkami gresowymi, miejscowe naprawy posadzki, wymiana pojedynczych płytek gresowych.
|  | ŚCIANY | Lokalne wyburzenia ścian działowych, lokalne zamurowania ścian, wykonanie ścianek oraz przedścianek działowych w systemie suchej zabudowy z płyt GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK - wyłożona wykładziną ścienną PCV na pełną wys. pomieszczenia. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach. Uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach.
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie oraz obudowy instalacji malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Montaż drzwi pełnych
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 24°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 3,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.47. WC NSPR PACJENTA+WÓZKO-
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | WC NSPR PACJENTA + WÓZKO-WANNA
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.47 Powierzchnia: 7,30 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,97m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Przebudowa wszystkich instalacji sanitarnych. Demontaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi, umywalki, ustępu. Demontaż umywalki wiszącej, miski ustępowej, Montaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi. Montaż umywalki na stelażu podtynkowym oraz ustępu na stelażu podtynkowym dla osób NSPR wraz z wszystkimi uchwytami i wspornikami. Udrożnienie instalacji sanitarnych, wentylacji zapewnienie odpowiedniej ilości wymian powietrza. Demontaż wszystkich instalacji i montaż nowych wodociągowa z rur z polipropylenu wraz z armaturą, kanalizacyjna z rur z PCV wraz z przyborami i urządzeniami, centralnego ogrzewania z rur z polipropylenu z grzejnikiem łazienkowym.
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka warstw wyrównawczych i ułożenie nawych z zaprawy cementowej zapewnienie odpowiedniego spadku. Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki płytki gresowe, cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Przesunięcie istniejącego otworu drzwiowego - Lokalne wyburzenia ścian działowych, lokalne zamurowania ścian,wykonanie ścianek oraz przedścianek działowych w systemie suchej zabudowy z płyt GK. Ścianki wewnętrzne działowe w systemie suchej zabudowy- GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych murowanych oraz z płyt GK: płytki gresowe na pełną wysokość pomieszczenia, uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach.
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie oraz obudowy instalacji malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Demontaż istniejących drzwi. Montaż nowych drzwi pełnych, wyposażonych w kratkę wentylacyjną
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 24°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | wywiewna, 50m³/h;
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.48. WC PACJENTA OGÓLNODOSTĘ
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | WC PACJENTA OGÓLNODOSTĘPNE
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.48 Powierzchnia: 4,16 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,97m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Rozbudowa instalacji w części przebudowywanej montaż wszystkich instalacji sanitarnych: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, montaż grzejnika łazienkowego, montaż umywalki na stelażu podtynkowym, montaż miski ustępowej na stelażu podtynkowym. Montaż zaworów czerpalnych i baterii wraz z podejściami dopływowymi umywalki. Zapewnienie odpowiedniej ilości wymian powietrza.
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka warstw wyrównawczych i ułożenie nawych z zaprawy cementowej zapewnienie odpowiedniego spadku. Całkowita rozbiórka posadzki i wykonanie nowej - wykończenie posadzki płytki gresowe, cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Wykonanie ścianek oraz przedścianek działowych w systemie suchej zabudowy z płyt GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych - tynk cementowo wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową. Wykończenie ścian: płytki gresowe na pełną wysokość pomieszczenia, uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach.
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie oraz obudowy instalacji malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Montaż drzwi pełnych, wyposażonych w kratkę wentylacyjną oraz samozamykacz
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 200lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 24°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | wywiewna, 50m³/h;
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.49. MAGAZYN MATERIAŁÓW JAŁO
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | MAGAZYN MATERIAŁÓW JAŁOWYCH
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.49 Powierzchnia: 1,42 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,97m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka warstw wyrównawczych i ułożenie nowych z zaprawy cementowej, wykończenie posadzki płytki gresowe, cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Wykonanie ścianek działowych w systemie suchej zabudowy z płyt GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych - tynk cementowo wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową. Wykończenie ścian: wykładzina PCV na pełną wysokość, uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach.
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie oraz obudowy instalacji malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Montaż nowych drzwi. Drzwi wewnętrzne pełne, wyposażone w samozamykacz
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 100lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 16°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −

## 1.1.50. MAGAZYN MATERIAŁÓW STRE
WYTYCZNE BRANŻOWE
Nazwa pomieszczenia: | MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH
Zakład: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY - BUDYNEK "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU |  |  | Kondygnacja: 0 – PARTER
Miejsce inwestycji: ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń działka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13 i 14 |  |  | Nr pomieszczenia: 1.1.50 Powierzchnia: 1,42 m²
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wieluń |  |  | Wysokość pom.: 2,97m (od wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego)
ZAKRES PRAC |  |  | PRZEBUDOWA
CHARAKTERYSTYKA PRAC
ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | Wymiana uszkodzonego osprzętu, sprawdzenie i wymiana części instalacji w części przebudowywanej
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH |  | DEMONTAŻ/MONTAŻ | −
ROBOTY BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE |  | POSADZKA | Całkowita rozbiórka warstw wyrównawczych i ułożenie nowych z zaprawy cementowej, wykończenie posadzki płytki gresowe, cokół wys.10cm.
|  | ŚCIANY | Wykonanie ścianek działowych w systemie suchej zabudowy z płyt GK na szkielecie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. Wykończenie ścian wewnętrznych - tynk cementowo wapienny wyrównany dodatkowo gładzią gipsową. Wykończenie ścian: wykładzina PCV na pełną wysokość, uzupełnienie oraz miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na ściankach.
|  | SUFIT | Miejscowe naprawy istniejących tynków wewnętrznych na suficie oraz obudowy instalacji malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną
|  | STOLARKA OKIENNA/DRZWIOWA/ZEWNĘTRZNA/WEWNĘTRZNA | Montaż nowych drzwi. Drzwi wewnętrzne pełne, wyposażone w samozamykacz
|  | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | −
WYTYCZNE BRANŻOWE
Instalacje elektryczne | Oświetlenie | 100lx
Instalacje sanitarne | Dopuszczalny zakres temperatur wewnętrznych | 16°C
| Instalacja c.o. | tak, jeżeli jej konieczność wynika z obliczeń projektowych
| Wentylacja grawitacyjna | −
| Wentylacja mechaniczna | nawiewno - wywiewna; 2,0w/h
Instalacje techniczne | Gazowa | −
| Klimatyzacja | −
| Inne instalacje | −
| Tlenowa | −
| Sprężonego powietrza | −
| Próżni | − | −